## Sheet1
报 价 表
建设单位:佛山市莱威化工科技有限公司 |  |  |  | 报价日期﹕
项目名称: 佛山市莱威化工科技有限公司 VOCs废气处理项目 |  |  |  | 工程地点﹕广东省佛山市顺德区大良五沙顺园南路5号佛山市莱威化工科技有限公司
序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 干式过滤器：处理风量：45000m³/h；材质：碳钢;含G4+F7+活性炭+F9 | 1 | 套
2 | 干式过滤器：处理风量：35000m³/h；材质：碳钢;含G4+F7+F9（预留活性炭位置） | 1 | 套
3 | 干式过滤器：处理风量：15000m³/h；材质：碳钢；含G4+F9 | 1 | 套
4 | 沸石转轮吸附：TLF3550-400分子筛吸附浓缩转轮（包含转轮壳体及电机、链条、压差计等各种配件） | 1 | 套
5 | 三塔RTO装置：处理风量：8000m³/h；蓄热室：3室；含RTO主体（蓄热室、燃烧室、蓄热体、保温棉、检修维护平台等）；燃烧系统、助燃风机等；泄爆片（炉膛）；压差表、压差开关、温度传感器等；含电控系统； | 1 | 套
6 | 高温换热器：类型：热板式材质：外壳SUS201，内部SUS310S+SUS304 | 1 | 套
7 | 系统风机：风量：90000m³/h；全压：2800pa；材质：碳钢；功率：110KW；防爆变频电机，喉口防爆 | 1 | 台
8 | 脱附风机：风量：8000m³/h；全压：5000pa；功率：18.5KW；防爆变频电机，喉口防爆 | 1 | 台
9 | 冷却风机：风量：8000m³/h；全压：2800pa；功率：11KW；防爆变频电机，喉口防爆 | 1 | 台
10 | 压差表：1、介质：有机废气；2、温度：＜80℃；3、0~1000Pa；4、就地显示； | 16 | 个
11 | 压力传感器：1、介质：有机废气；2、温度：＜80℃； | 3 | 个
12 | 温度传感器：1、介质：有机废气；2、温度：0~200℃； | 2 | 个
13 | 电控箱：变频器、PLC、进线总开关等 | 1 | 项
14 | 脱附管道保温：100mm岩棉+0.5mm铝箔 | 1 | 项
15 | 设备安装调试费 | 1 | 项
16 | 异味处理控制软件 V1.0 | 1 | 套
17 | 稅率（必须注明） |  |  | 合计﹕
注：报价单里内容不可随便更改。报价有效期：自报价日期起，有效期3个月。
报价单位（名称+须盖章）﹕
报价人（须填写）﹕
联系电话（须填写）﹕